Сухие трансформаторы SG(B)10 с воздушно-барьерной изоляцией способны работать в самых суровых климатических условиях. Это достигается за счет использования ряда оригинальных технических решений в производстве сухих силовых трансформаторов, применения новых материалов и технологий, а также контроля качества на всех этапах создания силового трансформатора. При производстве сухих трансформаторов с воздушно-барьерной изоляцией используется арамидная бумага типа «НОМЕКС». «Номекс» – это синтетический ароматический полиамид, обеспечивающий высокий уровень электрической, химической и механической защиты. Однако основной изоляционный материал, бумага «Номекс», выдерживает температуру 220ºС, таким образом конструкция трансформатора имеет значительный запас надежности. Сухие трансформаторы с изоляцией «Номекс» можно использовать с превышением температуры 80ºС и с нагрузкой в 133% от номинальной. Это приведет к меньшим затратам, нежели затраты, связанные с установкой дополнительного трансформатора. Данный тип трансформаторов не поддерживает горения и не выделяет токсичного дыма или опасных частиц. Благодаря использованию сухих трансформаторов с воздушно-барьерной изоляцией из арамидной бумаги типа «Номекс» можно сократить потери, связанные с передачей электроэнергии, т.к. эти трансформаторы можно размещать рядом с источниками их нагрузки. Сухие трансформаторы с изоляцией «Номекс» имеют более компактные размеры, чем масляные трансформаторы и трансформаторы, залитые эпоксидным компаундом. Они ремонтопригодны, причем если возникает такая необходимость, то ремонт сухого трансформаторов с изоляцией «Номекс» оказывается значительно быстрее, нежели трансформатора с жидким диэлектриком. Еще одно неоспоримое преимущество данного вида продукции – его влагостойкость и безвредность для окружающей среды. Класс нагревостойкости обмоток - H, класс пожаробезопасности - F 1, климатическое исполнения - С 2 и воздействия окружающей среды - Е 2. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года, а срок службы – не менее 25 лет.

Сухие трансформаторы с воздушно-барьерной изоляцией                                                  серии SG10 напряжением до 10 кВ мощностью 100-2500кВА

Структура условного обозначения Технические характеристики Тип трансформатора Uк.з % Потери Вт Iо% LpA Db(A) Габариты, мм. Вес Kг х.х. (75°) к.з. LхBxH m n I I¹ k k¹ h SG10-100/10 4 380 1105 0,9 42 1115х500х1007 500 400 380 137 286 286 992 600 SG10-160/10 4 500 1555 0,9 43 1180x600x1140 660 500 400 155 295 295 1135 460 SG10-200/10 4 570 1960 0,8 43 1180x860 1175 660 660 400 155 296 296 1175 920 SG10-250/10 4 800 2500 0,8 45 1260x860x1130 660 660 410 150 299,5 299,5 1115 1080 SG10-315/10 4 1000 3200 0,7 46 1340x860x1185 660 660 415 150 304 304 1170 1230 SG10-400/10 4 1005 4460 0,7 47 1345x860x1255 820 660 425 155 312 312 1150 1510 SG10-500/10 4 1170 5200 0,6 48 1360х860х1335 820 660 436 155 313 313 1230 1690 SG10-630/10 4 1260 7250 0,5 49 1450х860х1350 820 660 473 170 319 319 1400 2070 SG10-630/10 6 1200 7600 0,5 50 1480х860х1360 820 820 465 165 313 313 1230 1810 SG10-800/10 6 1530 8540 0,4 51 1520х1020х1435 820 820 485 180 318 318 1297 2020 SG10-1000/10 6 1790 10150 0,4 51 1615х1020х1550 820 820 505 190 344 344 1519 2465 SG10-1250/10 6 2080 11990 0,3 52 1640х1020х1660 820 820 520 190 347 347 1542 2850 SG10-1600/10 6 2500 14100 0,3 53 1745х1150х1800 1070 1070 534 220 354 404 1725 3495 SG10-2000/10 6 3100 17500 0,25 53 1755х1150х1830 1070 1070 565 187,5 362 412 1707 4150 SG10-2500/10 6 3800 18610 0,25 54 1825х1150х1990 1070 1070 585 197,5 369,5 419,5 1867 5110 Группа соединения обмоток: D/Yn-11, Y/Yn-0, другие по требованию заказчика.

Габаритно, установочные размеры трансформаторов

Присоединительные размеры трансформаторов

Сухие трансформаторы с воздушно-барьерной изоляцией                                                  серии SGB10 напряжением до 10 кВ мощностью 315-3150кВА

Структура условного обозначения

Технические характеристики

| Тип трансформатора | Uк.з % | Потери Вт | Iо% | LpA Db(A) | Габариты, мм. | Вес Kг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | х.х. | (75°) к.з. |  |  | LхBxH | m | n | I | I¹ | k | k¹ | h |  |
| SGB10-315/10 | 4 | 1000 | 3200 | 0,7 | 46 | 1340x860x1190 | 660 | 660 | 415 | 150 | 304 | 304 | 1170 | 1230 |
| SGB10-400/10 | 4 | 1005 | 4460 | 0,7 | 47 | 1345x860x1260 | 820 | 660 | 425 | 155 | 312 | 312 | 1150 | 1510 |
| SGB10-500/10 | 4 | 1170 | 5200 | 0,6 | 48 | 1360х860х1340 | 820 | 660 | 435 | 130 | 314 | 287 | 1150 | 1690 |
| SGB10-630/10 | 4 | 1260 | 7250 | 0,5 | 49 | 1450х860х1350 | 820 | 660 | 470 | 140 | 395 | 343,5 | 1335 | 2005 |
| SGB10-630/10 | 6 | 1200 | 7600 | 0,5 | 50 | 1480х860х1365 | 820 | 660 | 490 | 145 | 364 | 330 | 1225 | 2080 |
| SGB10-800/10 | 6 | 1530 | 8540 | 0,4 | 51 | 1520х1020х1430 | 820 | 820 | 500 | 150 | 387,5 | 349,5 | 1302 | 2110 |
| SGB10-1000/10 | 6 | 1790 | 10150 | 0,4 | 51 | 1615х1020х1550 | 820 | 820 | 515 | 170 | 397,5 | 361 | 1422 | 2730 |
| SGB10-1250/10 | 6 | 2080 | 11990 | 0,3 | 52 | 1640х1020х1660 | 820 | 820 | 530 | 205 | 403 | 367 | 1537 | 3000 |
| SGB10-1600/10 | 6 | 2500 | 14100 | 0,3 | 53 | 1745х1150х1800 | 1070 | 1070 | 560 | 205 | 411 | 379,5 | 1562 | 3525 |
| SGB10-2000/10 | 6 | 3100 | 17500 | 0,25 | 53 | 1755х1150х1830 | 1070 | 1070 | 565 | 205 | 365 | 345 | 1685 | 3960 |
| SGB10-2500/10 | 6 | 3800 | 18610 | 0,25 | 54 | 1825х1150х1990 | 1070 | 1070 | 575 | 180 | 365 | 364 | 1758 | 5300 |
| SGB10-3150/10 | 6 | 4500 | 24150 | 0,25 | 55 | 1865x1270x2197 | 1070 | 1070 | 635 | 225 | 454,5 | 424 | 1997 | 6380 |
| Группа соединения обмоток: D/Yn-11, Y/Yn-0, другие по требованию заказчика. |

Габаритно-установочные размеры трансформаторов

Присоединительные размеры трансформаторов

Сухие силовые трансформаторы серии SG(B)10

напряжением до 35 кВ мощностью 630-2500кВА

Структура условного обозначения

Технические характеристики

Габаритно-установочные размеры трансформаторов

Присоединительные размеры трансформаторов

Трехфазные сухие трансформаторы SC (B) с литой изоляцией предназначены для преобразования электрической энергии в электросетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц. Устанавливаются в промышленных помещениях и общественных зданиях, к которым предъявляют повышенные требования в части пожаробезопасности, взрывозащищенности, экологической чистоты. Они снижают потери электроэнергии в линиях и затраты на кабель в сетях низкого напряжения за счет максимально близкого размещения трансформатора к потребителям электрической энергии. Экономия при работе трансформатора за счет низких потерь в магнитном сердечнике и в обмотках. Трансформаторы с изоляцией из литой смолы разработаны для работы в тяжелейших климатических условиях окружающей среды, поэтому профилактическое техническое обслуживание сводится к простому осмотру и проверке соединений и термодатчиков. Данные трансформаторы отличает высокая устойчивость к самовозгоранию и низкому выделению токсичных газов, естественное охлаждение, осуществляемое атмосферным воздухом. Отсутствует возможность перегрева трансформатора. Измерение и контроль температуры осуществляется при помощи термоконтроллера и термодатчиков. Термодатчики также помогают осуществлять управление вентиляторами трансформатора. Трансформаторы SC(B) отличают улучшенные рабочие характеристики, низкий уровень шума, способность выдерживать пиковые перегрузки, возможность кратковременного увеличения мощности нагрузки (режим перегрузки) до 40% за счет применения системы принудительного вентилирования. Обмотки низшего напряжения трансформатора изготавливаются из алюминиевой фольги с изоляцией из углеродного волокна, обмотки высшего напряжения заливаются эпоксидной смолой в вакуум-заливочной машине. Магнитопровод изготавливается из холоднокатаной анизотропной электротехнической стали, благодаря чему достигаются особенно низкие значения тока холостого хода и уровень шума. Готовый магнитопровод покрывается двухкомпонентным покрытием для защиты от коррозии. Трансформаторы выпускаются в исполнении со степенью защиты IPOO или IР21. Кожух изготавливается из стального листа. Регулирование напряжения до ±5% ступенями 2,5% ПБВ (переключение без возбуждения) путем перестановки перемычек.

Сухие трансформаторы с литой изоляцией серии SС(B)10

напряжением до 10 кВ мощностью 30-3150кВА

Структура условного обозначения

Габаритно-установочные размеры трансформаторов

Присоединительные размеры трансформаторов

Сухие трансформаторы с литой изоляцией серии SС(B)10                                    напряжением до 35 кВ мощностью 50-3150кВА

Структура условного обозначения

Присоединительные размеры трансформаторов

Габаритно-установочные размеры трансформаторов

Существенное улучшение характеристик магнитопроводов достигнуто за счет внедрения аморфных сплавов. Как правило, потери у трансформатора, в котором магнитный сердечник выполнен из аморфного металлического сплава,  могут быть меньше на 70-80%, чем у  трансформаторов с магнитопроводом из электротехнической стали.

Аморфные металлические сплавы были разработаны группой исследователей из Калифорнийского технологического института в 1960г. Был получен метод быстрой закалки из расплава (скорость охлаждения достигает 106 0С в секунду). При таких гигантских скоростях охлаждения расплав не успевает кристаллизоваться, и его структура напоминает замороженную жидкость. Аморфная структура характеризуется отсутствием дальнего порядка в расположении атомов, что предопределяет уникальные электрические, магнитные и механические свойства сплава.

Однако широкое признание аморфных металлических материалов в науке и технике началось лишь в начале 70-х годов, когда были разработаны высокоэффективные методы их получения в виде тонкой ленты или проволоки.

Одним из основных преимуществ аморфных металлических сплавов является их исключительно высокая коррозионная стойкость.  Предполагается, что основная причина высокой коррозионной стойкости аморфных сплавов заключается в отсутствии специфических дефектов кристаллической решетки - дислокаций и границ между зернами. Использование аморфных металлических сплавов с уникальной атомной структурой позволяет продукции быть более прочной, легкой, а также, более устойчивой к износу и коррозии.

В начале 80-ых годов аморфный металл начали широко использовать в изготовлении трансформаторов. Теперь в мире работают более чем 100 миллионов трансформаторов SCRВH с магнитопроводом из аморфного металла, не требующих технического обслуживания в течение 30 лет.

Сухие трансформаторы с магнитопроводом из аморфного сплава                            серии SCR(В)H10 напряжением до 10 кВ мощностью 100-1250кВА

Структура условного обозначения

Технические характеристики

| Тип трансформатора | Uк.з. % | Потери Вт | Iо% | LpA Db(A) | Габариты, мм. | Вес Kг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | х.х. | (120°) к.з. | (145°) к.з. |  |  | LхBxH | M | N | I | S |  |
| SCRH10-100/10 | 4 | 155 | 1575 | 1685 | 0,92 | 68 | 1470x860x715 | 660 | 660 | 408 | 100 | 950 |
| SCRH10-160/10 | 4 | 210 | 2134 | 2286 | 0,9 | 69 | 1590x860x830 | 660 | 660 | 438 | 120 | 1235 |
| SCRH10-200/10 | 4 | 240 | 2302 | 2703 | 0,8 | 70 | 1650x860x850 | 820 | 660 | 454 | 120 | 1620 |
| SCRH10-250/10 | 4 | 280 | 2782 | 2958 | 0,7 | 71 | 1745x860x910 | 820 | 660 | 478 | 120 | 1620 |
| SCRH10-315/10 | 4 | 330 | 3455 | 3725 | 0,7 | 73 | 1825x860x965 | 820 | 660 | 500 | 120 | 1915 |
| SCRH10-400/10 | 4 | 380 | 3980 | 4270 | 0,7 | 73 | 1695x860x975 | 820 | 660 | 468 | 150 | 2000 |
| SCRH10-500/10 | 4 | 450 | 4890 | 5230 | 0,7 | 75 | 1615x1020x970 | 820 | 820 | 448 | 160 | 2300 |
| SCRH10-630/10 | 4 | 520 | 5870 | 6285 | 0,7 | 76 | 1945x1020x1130 | 820 | 820 | 537 | 152 | 3160 |
| SCRH10-630/10 | 6 | 500 | 5950 | 6390 | 0,6 | 76 | 1880x1020x1010 | 1070 | 820 | 527 | 170 | 2300 |
| SCRH10-800/10 | 6 | 600 | 6965 | 7455 | 0,51 | 77 | 1980x1020x1135 | 1070 | 820 | 554 | 183 | 3000 |
| SCRH10-1000/10 | 6 | 705 | 7950 | 8755 | 0,5 | 77 | 2065x1020x1215 | 1070 | 820 | 577 | 178 | 3500 |
| SCRH10-1250/10 | 6 | 840 | 9650 | 10370 | 0,5 | 79 | 2055x1270x1055 | 1070 | 1070 | 580 | 178 | 4775 |

Группа соединения обмоток: D/Yn-11

Габаритно- установочные размеры трансформаторов

Присоединительные размеры трансформаторов

Опросный лист к заказу на поставку трансформатора

- Общие сведения.

| Трансформаторы силовые сухие класса напряжения 6, 10 и 35 кВ |
| --- |
| Тип трансформатора |  |  |
| Место эксплуатации |  |  |

- Технические характеристики трансформатора.

| № п/п | Наименование характеристики | Показатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материал обмоток | Cu (медь) Al (алюминий) |  |  |
| 2 | Номинальная мощность, кВА |  |  |
| 3 | Число фаз, шт. |  |  |
| 4 | Номинальная частота, Гц |  |  |
| 5 | Номинальное линейное напряжение на холостом ходу обмотки ВН, кВ |  |  |
| 6 | Диапазон и число ступеней регулирования напряжения обмотки ВН (ПБВ), % |  |  |
| 7 | Напряжение короткого замыкания, % |  |  |
| 8 | Схема и группа соединения обмоток |  |  |
| 9 | Класс нагревостойкости изоляции |  |  |
| 10 | Степень защиты обеспечиваемая кожухом, IP |  |  |
| 11 | Климатическое исполнение и категория размещения |  |  |
| 12 | Система температурного контроля |  |  |
| 13 | Место установки БКТ | на защитном кожухе |  |  |
|  |  | в комплекте |  |  |
| 14 | Подключение к обмоткам ВН | кабель шина |  |  |
|  |  | верхнее нижнее торцевое |  |  |
| 15 | Подключение к обмоткам НН | кабель шина |  |  |
|  |  | верхнее нижнее торцевое |  |  |
|  | Особые условия эксплуатации |  |  |
| 16 | Габаритные размеры, мм |  |  |
| 17 | Масса, кг |  |  |
| 18 | Дополнительно |  |  |

# Text boxes

| Тип трансформатора | Uк.з. % | Потери Вт | Iо% | LpA Db(A) | Габариты, мм. | Вес Kг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | х.х. | (75°) к.з. |  |  | LхBxH | m | n | I | I¹ | k | k¹ | h |  |
| SG(В)10-630/35 | 6 | 1840 | 4900 | 1,4 | 55 | 2075х1470х1962 | 1270 | 1070 | 730 | 190 | 567,5 | 383,5 | 1890 | 4425 |
| SG(В)10-800/35 | 8 | 2160 | 9690 | 1,4 | 55 | 2050х1470х2007 | 1270 | 1070 | 720 | 220 | 540 | 387 | 1982 | 4440 |
| SG(В)10-1000/35 | 8 | 2400 | 7750 | 1,4 | 55 | 2180х1470х2180 | 1270 | 1070 | 760 | 240 | 820 | 425 | 2062 | 5015 |
| SG(В)10-1250/35 | 8 | 2800 | 10110 | 1,2 | 55 | 2190х1470х2277 | 1270 | 1070 | 765 | 270 | 830 | 430 | 2102 | 5435 |
| SG(В)10-1600/35 | 8 | 3200 | 13100 | 1,2 | 55 | 2230х1470х2297 | 1270 | 1270 | 780 | 280 | 840,5 | 440 | 2172 | 6065 |
| SG(В)10-2000/35 | 8 | 3760 | 15540 | 1,0 | 57 | 2290х1470х2397 | 1270 | 1270 | 800 | 290 | 850 | 450 | 2262 | 7200 |
| SG(В)10-2500/35 | 8 | 4400 | 18100 | 1,0 | 57 | 2450х1470х2577 | 1270 | 1270 | 855 | 290 | 860 | 456,5 | 2432 | 8955 |
| Группа соединения обмоток: D/Yn-11, Y/Yn-0, другие по требованию заказчика. |

Трехфазные сухие трансформаторы SC (B) с литой изоляцией

| Технические характеристики |
| --- |
| Тип трансформатора | Uк.з. % | Потери Вт | Iо% | LpA Db(A) | Габариты, мм. | Вес Kг |
|  |  | х.х. | (75°) к.з. |  |  | LхBxH | m | n | I | I¹ | k | k¹ |  |
| SC10-30/10 | 4 | 190 | 615 | 1,4 | 42 | 880х600х875 | 400 | 400 | 300 | 160 | 263 | 223 | 600 |
| SC10-50/10 | 4 | 270 | 870 | 1,4 | 42 | 950x750x915 | 550 | 550 | 325 | 170 | 271 | 229 | 755 |
| SC10-80/10 | 4 | 370 | 1205 | 0,8 | 42 | 1000x750x977 | 550 | 550 | 340 | 180 | 280 | 255 | 800 |
| SC10-100/10 | 4 | 400 | 1370 | 0,7 | 42 | 1030x750x1006 | 550 | 550 | 350 | 190 | 293 | 260 | 1010 |
| SC10-125/10 | 4 | 470 | 1610 | 0,7 | 43 | 1060x750x1033 | 550 | 550 | 360 | 190 | 300 | 290 | 1125 |
| SC10-160/10 | 4 | 545 | 1850 | 0,7 | 43 | 1080x750x1123 | 550 | 550 | 365 | 190 | 295 | 295 | 1285 |
| SC10-200/10 | 4 | 625 | 2200 | 0,7 | 43 | 1100x860x1160 | 550 | 550 | 370 | 200 | 305 | 295 | 1440 |
| SC10-250/10 | 4 | 720 | 2400 | 0,7 | 43 | 1130x860x1262 | 660 | 660 | 380 | 200 | 310 | 300 | 1615 |
| SCB10-315/10 | 4 | 880 | 3020 | 0,7 | 45 | 1220x860x1126 | 660 | 660 | 430 | 120 | 294,5 | 264,5 | 1645 |
| SCB10-400/10 | 4 | 975 | 3480 | 0,7 | 45 | 1238x860x1195 | 660 | 660 | 420 | 120 | 293,5 | 264,5 | 1855 |
| SCB10-500/10 | 4 | 1160 | 4260 | 0,6 | 46 | 1256x860x1230 | 660 | 660 | 430 | 120 | 300,5 | 270 | 1900 |
| SCB10-630/10 | 4 | 1345 | 5120 | 0,6 | 46 | 1380x860x1265 | 820 | 660 | 470 | 145 | 330 | 332 | 2665 |
| SCB10-630/10 | 6 | 1300 | 5200 | 0,6 | 48 | 1420x860x1260 | 820 | 660 | 480 | 135 | 321 | 322 | 2345 |
| SCB10-800/10 | 6 | 1520 | 6020 | 0,5 | 49 | 1445x1020x1385 | 820 | 820 | 485 | 165 | 387,5 | 323,5 | 3255 |
| SCB10-1000/10 | 6 | 1770 | 7090 | 0,4 | 50 | 1500x1070x1481 | 820 | 820 | 510 | 165 | 335,5 | 333 | 3690 |
| SCB10-1250/10 | 6 | 2090 | 8460 | 0,4 | 51 | 1625x1270x1610 | 820 | 820 | 555 | 185 | 333 | 339 | 3820 |
| SCB10-1600/10 | 6 | 2450 | 10240 | 0,3 | 51 | 1675x1270x1660 | 1070 | 1070 | 570 | 185 | 338 | 345 | 4470 |
| SCB10-2000/10 | 6 | 3320 | 12600 | 0,3 | 52 | 1805x1270x1940 | 1070 | 1070 | 615 | 205 | 357 | 363 | 5855 |
| SCB10-2500/10 | 6 | 4000 | 15000 | 0,3 | 53 | 1945x1270x1985 | 1070 | 1070 | 660 | 205 | 378,5 | 394,5 | 7005 |
| SCB10-3150/10 | 6 | 4500 | 21000 | 0,3 | 55 | 2050x1270x2250 | 1070 | 1070 | 695 | 260 | 420,5 | 388,5 | 7625 |
| Группа соединения обмоток D/Yn-11, Y/Yn-0, другие по требованию заказчика. |

| Технические характеристики |
| --- |
| Тип трансформатора | Uк.з. % | Потери Вт | Iо% | LpA Db(A) | Габариты, мм. | Вес Kг |
|  |  | х.х. | к.з. 120° |  |  | LхBxH | m | n | I | K1 | K2 | F | C | j |  |
| SC10-50/35 | 6 | 480 | 1020 | 2,2 | 50 | 1500x740x1214 | 550 | 550 | 650 | 504 | 235 | 690 | 0 | 135 | 930 |
| SC10-80/35 | 6 | 570 | 1750 | 1,8 | 50 | 1560x740x1334 | 550 | 550 | 650 | 456 | 244 | 690 | 0 | 135 | 1030 |
| SC10-100/35 | 6 | 610 | 2270 | 1,8 | 50 | 1580x740x1410 | 550 | 550 | 650 | 470 | 255 | 690 | 0 | 135 | 1160 |
| SC10-125/35 | 6 | 710 | 2450 | 1,4 | 51 | 1600x740x1520 | 550 | 550 | 650 | 490 | 260 | 690 | 0 | 135 | 1460 |
| SC10-160/35 | 6 | 800 | 2750 | 1,4 | 51 | 1650x740x1680 | 550 | 550 | 650 | 525 | 270 | 690 | 0 | 135 | 1810 |
| SC10-200/35 | 6 | 880 | 3020 | 1,4 | 51 | 1680x740x1804 | 550 | 550 | 650 | 543 | 282 | 690 | 0 | 135 | 2150 |
| SC10-250/35 | 6 | 1020 | 3540 | 1,4 | 52 | 1740x740x1909 | 550 | 550 | 650 | 548 | 287 | 690 | 0 | 135 | 2420 |
| SCB10-315/35 | 6 | 1160 | 3850 | 1,2 | 52 | 1710x850x1849 | 660 | 660 | 650 | 543 | 284 | 800 | 0 | 135 | 2750 |
| SCB10-400/35 | 6 | 1530 | 5670 | 1,4 | 52 | 1860x1070x1800 | 820 | 820 | 652 | 565 | 337 | 990 | 0 | 135 | 2970 |
| SCB10-500/35 | 6 | 1724 | 7020 | 1,1 | 52 | 1860x1070x1803 | 820 | 820 | 645 | 577,5 | 303,5 | 990 | 0 | 135 | 3410 |
| SCB10-630/35 | 6 | 2010 | 8100 | 0,9 | 52 | 1860x1070x1817 | 820 | 820 | 645 | 572 | 332,5 | 990 | 0 | 155 | 3590 |
| SCB10-800/35 | 6 | 2279 | 9335 | 0,5 | 53 | 1970x1070x1950 | 820 | 820 | 675 | 574 | 334 | 990 | 216 | 180 | 4290 |
| SCB10-1000/35 | 6 | 2587 | 10877 | 0,4 | 53 | 2065x1200x1976 | 1070 | 820 | 705 | 589 | 361 | 1120 | 216 | 200 | 4760 |
| SCB10-1250/35 | 6 | 3038 | 12302 | 0,4 | 53 | 2180x1400x1998 | 1070 | 1070 | 745 | 601,5 | 366 | 1320 | 216 | 195 | 5710 |
| SCB10-1600/35 | 6 | 3200 | 15300 | 0,4 | 55 | 2150x1400x2191 | 1070 | 1070 | 735 | 617,5 | 393,5 | 1320 | 213 | 185 | 5850 |
| SCB10-2000/35 | 6 | 3700 | 13030 | 0,4 | 55 | 2370x1400x2192 | 1070 | 1070 | 810 | 636,5 | 398 | 1320 | 276 | 195 | 7130 |
| SCB10-2500/35 | 6 | 4960 | 21347 | 0,3 | 55 | 2650x1400x2340 | 1070 | 1070 | 905 | 658 | 442 | 1320 | 276 | 250 | 8850 |
| SCB10-3150/35 | 6 | 5400 | 22638 | 0,3 | 55 | 2920x1400x2355 | 1475 | 1070 | 990 | 649 | 553 | 1320 | 276 | 280 | 9410 |
| Группа соединения обмоток D/Yn-11, Y/Yn-0, другие по требованию заказчика. |