Выключатели вакуумные серии ZN28-10

с пружинно-моторным приводом

Руководство по эксплуатации

Содержание

1	Описание работы	5

1.1	Описание и работа выключателя	5

1.1.1	Назначение выключателя	5

1.1.2	Технические характеристики.	8

1.1.3	Состав выключателя	11

1.1.4	Устройство выключателя	12

1.1.5	Работа выключателя	15

1.1.6	Упаковка	18

1.2	Описание и работа составных частей выключателя	18

1.2.1	Корпус выключателя	18

1.2.2	Синхронизирующий вал выключателя	18

1.2.3	Блок дугогасительный	19

1.2.4	Пружинно-моторный привод	19

1.2.5	Демпфер.	22

2	Использование выключателя по назначению	23

2.1	Эксплуатационные ограничения	23

2.1.1	Общие указания	23

2.1.2	Меры безопасности	23

2.2	Подготовка выключателя к использованию	25

2.3	Измерение параметров, регулировка и настройка	27

3	Техническое обслуживание	33

3.1	Общие указания	33

3.2	Проверка технического состояния	37

3.3	Возможные неисправности и способы их устранения	39

4	Хранение	39

5	Транспортирование	40

6	Утилизация	42

ПРИЛОЖЕНИЕ А Габаритные и присоединительные размеры
выключателя	43

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Схема принципиальная электрическая	46

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения технических характеристик, устройства, конструктивных особенностей и правил эксплуатации вакуумных выключателей серии ZN28, производимых ООО «Электроаппарат - СЕЕГ».

Руководство по эксплуатации содержит технические характеристики выключателей, условия их применения, типы исполнения, сведения об устройстве и принципе работы, указания мер безопасности, правила подготовки к работе и техническое обслуживание, а также сведения о консервации, транспортировании и хранении.

Руководство по эксплуатации рассчитано на обслуживающий персонал, прошедший соответствующую подготовку и проверку знаний по «Правилам технической эксплуатации  электрических станций и сетей» и «Межотраслевым правилам по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

Руководство по эксплуатации может служить информационным материалом для ознакомления с изделием проектных, монтажных и эксплуатационных организаций.

В нормальных условиях эксплуатации выключатель вакуумный не является источником повышенной опасности, в том числе и рентгеновского излучения, и нет необходимости принятия дополнительных мер по защите персонала. Защита персонала от неиспользуемого рентгеновского излучения при испытании электрической прочности изоляции главных цепей выключателя повышенным напряжением промышленной частоты должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007-0-75, НРБ-99 и «Санитарным правилам работ с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения». Защита персонала производится с помощью защитного экрана из стального листа толщиной (2-3) мм на расстоянии 0,5 м от вакуумных дугогасительных камер (ВДК) или пластины из стекла марки ТФ-5 по ГОСТ 9541-75 толщиной не менее 12,5 мм.

# Описание работы.

## Описание и работа выключателя.

### Назначение выключателя.

#### Выключатели вакуумные серии ZN28 трехполюсного исполнения предназначены для коммутации электрических цепей с изолированной или частично заземленной через дугогасительный реактор или высокоомный резистор нейтралью при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 10 кВ, током нагрузки до 3150 А и токами короткого замыкания до 40 кА.

Выключатели вакуумные серии ВВД28 предназначены для установки в новых и реконструируемых комплектных распределительных устройствах станций и подстанций, осуществляющих производство, распределение и потребление электрической энергии.

#### Структура условного обозначения выключателя:

Пример условного обозначения в технической документации и при заказе выключателя вакуумного ZN28 на номинальное напряжение 10 кВ, с номинальным током отключения 20 кА, номинальным током 630 А, с электромагнитным приводом, вариант исполнения привода 17, стационарного исполнения, климатического исполнения У, категории размещения 3:

«Выключатель вакуумный типа ZN28-10-20/630-ЭМ17-С-У3»

#### Область применения выключателя.

Вид климатического исполнения У, категория размещения 3 по ГОСТ 15150-69.

Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69, при этом:

а) высота над уровнем моря до 1000 м);

б) верхнее рабочее и эффективное значение температуры окружающего воздуха +40°С;

в) нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 25°С. При более низких температурах должен осуществляться подогрев шкафов КРУ или помещений, в которых расположены выключатели;

г) относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +15°С,  верхнее значение относительной влажности 98% при +25°С и при более низких температурах без конденсации влаги;

д) окружающая среда взрывобезопасная, не содержащая пыли в концентрациях, снижающих параметры выключателя, содержание коррозионноактивных реагентов по ГОСТ 15150-69 для атмосферы типа II.

Выключатели реализуются в двух исполнениях: для эксплуатации в стационарном исполнении (отдельно стоящих) и на выкатной тележке. В настоящем РЭ нашли отражения сведения о принципе, устройстве, режимах работы изделия, взаимодействии составных частей выключателя стационарного исполнения.

Выключатели предназначены для выполнения следующих операций:

- дистанционное оперативное включение и отключение напряжения с параметрами, указанными в таблице 1;

- ручное неоперативное включение и отключение;

- автоматическое повторное включение (выполнение нормированных циклов) по ГОСТ Р 52565-2006 «О-0,3с-ВО», «О-0,3с-ВО-180с-ВО» и «О-0,3с-ВО-20с-ВО»;

- отключение и включение номинальных токов с параметрами, указанными в таблице 1;

- автоматическое отключение и включение токов короткого замыкания с параметрами, указанными в таблице 1.

Включение и отключение выключателя осуществляется за счет запасенной энергии включающей и отключающей пружины пружинно-моторного привода за счет электрической энергии постоянного, переменного или выпрямленного тока.

При однократном заводе включающей пружины привода выключатель выполняет цикл операций «ВО». После включения выключателя и повторном взводе пружины привода выключатель готов выполнять цикл операций «О-В-О».

#### Для защиты оборудования от перенапряжений при подключении выключателем индуктивной нагрузки необходимость применения защитных устройств (ограничители перенапряжений) определяется условиями конкретного применения выключателя.

#### Выключатель сохраняет свои параметры в пределах норм и требований, установленных ТУ, в процессе и после воздействия следующих внешних факторов:

-	синусоидальная вибрация в диапазоне частот 0,5-100 Гц с ускорением до 0,5 g;

-	верхнее значение температуры воздуха при эксплуатации +40°С;

-	нижнее значение температуры воздуха при эксплуатации минус 45°С;

-	относительная влажность воздуха при температуре +25°С 98%;

-	верхнее значение температуры воздуха при транспортировании и хранении +50°С;

-	нижнее значение температуры воздуха при транспортировании и хранении минус 50°С.

Условия транспортирования и хранения соответствуют ГОСТ 15150-69.

### Технические характеристики.

#### Основные технические характеристики выключателей вакуумных серии ZN28 представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра, характеристики | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| 2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
| 3 Номинальный ток, А | 630 1250 1600 | 630 1250 1600 | 630 1250 1600 2000 2500 | 1250 1600 2000 2500 3150 |
| 4 Номинальный ток отключения, кА | 20 | 25 | 31,5 | 40 |
| 5 Ток термической стойкости (3 с), кА | 20 | 25 | 31,5 | 40 |
| 6 Нормированные параметры тока включения, кА - наибольший пик - начальное действующее значение периодической составляющей | 50 20 | 63 25 | 80 31,5 | 100 40 |

| Продолжение таблицы 1 |
| --- |
| 1 | 2 |
| 7 Нормированные параметры сквозного тока короткого замыкания, кА - наибольший пик (ток электродинамической стойкости) - среднеквадратичное значение тока за время его протекания | 50 20 | 63 25 | 80 31,5 | 100 40 |
| 8 Время протекания тока короткого замыкания, с | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9 Допустимое значение отключаемого тока одиночной конденсаторной батареи, А, не более | 600 |
| 10 Бестоковая пауза при АПВ, с, не менее | 0,3 |
| 11 Ресурс по коммутационной стойкости: - при номинальном токе, циклов «ВО» - при номинальном токе отключения, циклов «ВО» | 10000 50 | 10000 50 | 10000 50 | 10000 20 |
| 12 Механический ресурс, циклов «ВО» | 10000 |
| 13 Ход подвижного контакта, мм | 11±1 |
| 14 Вжим (интервал поджатия) после замыкания контактов, мм | 4±1 |
| 15 Средняя скорость подвижного контакта при включении, м/с | 0,6±0,2 |
| 16 Средняя скорость подвижного контакта при отключении, м/с | 1,1±0,2 |
| 17 Собственное время отключения, мс, не более | 60 |
| 18 Собственное время включения, мс, не более | 60 |
| 19 Время вибрации контактов полюса при включении, не более, мс | 2 |
| 20 Разновременность замыкания и размыкания контактов, мс, не более | 2 |
| 21 Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 | Нормальная изоляция |
| 22 Испытательное напряжение промышленной частоты для изоляции главной цепи выключателя, кВ | 42 |
| 23 Испытательное переменное напряжение для изоляции цепей управления, кВ | 2 |

| Продолжение таблицы 1 |
| --- |
| 1 | 2 |
| 24 Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 75 |
| 25 Номинальное напряжение электромагнитов привода, В: - постоянный; - переменный | 110; 220 220 |
| 26 Электрическое сопротивление главной цепи полюса, мкОм, не более: - для выключателя на номинальный ток 630-1250 А; - для выключателя на номинальный ток 1600-2000 А; - для выключателя на номинальный ток 2500-3150 А | 45 40 35 |
| 27 Масса выключателя, кг, не более: | 130 |
| 28 Межполюсное расстояние, мм | Согласно приложению А |
| 29 Количество коммутирующих контактов для внешних вспомогательных цепей, не менее: - замыкающих; - размыкающих | 6 6 |
| 30 Сопротивление изоляции главных цепей при нормальных климатических условиях, МОм, не менее | 1000 |
| 31 Сопротивление между заземляющим зажимом и каждой доступной прикосновению нетоковедущей частью выключателя, которая может оказаться под напряжением, Ом, не более | 0,1 |
| 32 Габаритные и присоединительные размеры | Согласно приложению А |
| 33 Срок службы выключателя до списания, лет | 30 |

#### Основные параметры пружинно-моторного привода выключателя и цепей управления представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| 1 Номинальное напряжение цепей управления при переменном, постоянном токе, В | 110; 220 |
| 2 Диапазон напряжения питания на зажимах привода, % от Uном: - при включении: - при отключении: - постоянный; - переменный | 85-105 70-110 65-120 |
| 3 Потребляемая мощность двигателя для взвода пружины, Вт | 70-150 |
| 4 Потребляемая мощность катушек включения/отключения, Вт, не более -110, 220В; - ~220В | 440 836 |
| 5 Время завода включающей пружины, с, не более | 15 |
| 6 Усилие для ручного взвода включающей пружины, Н, не более | 150 |
| 7 Потребляемый (пусковой) ток электромагнита включения/отключения, А, при напряжении: - 110 В; - 220 В - ~220В | 4 2 3,8 |

#### Перечень параметров, проверяемых при изготовлении и поставке, их нормы и фактические значения приведены в паспорте на выключатель.

#### Наибольшая допустимая температура нагрева элементов главных цепей выключателя, при номинальном токе, не превышает +115оС.)

#### Наибольшая допустимая температура нагрева обмоток электромагнитов при номинальном напряжении питания привода не превышает +105оС.

### Состав выключателя.

#### Выключатель состоит из трех полюсов, установленных с помощью опорных изоляторов на корпусе выключателя.

В зависимости от типов исполнения выключатель поставляется в стационарном исполнении и на выкатной тележке.

#### Общий вид вакуумного выключателя серии ZN28 стационарного исполнения показан на рисунке 1.

1 – синхронизирующий вал привода; 2 – корпус выключателя; 3 – вакуумные дугогасительные камеры; 4 – нижние вывода выключателя; 5 – опорные изоляторы ВДК; 6 – верхние вывода выключателя; 7 – гибкая связь; 8 – изоляционная тяга; 9 – верхние опорные изоляторы; 10 – нижние опорные изоляторы.

Рисунок 1 – Внешний вид выключателя вакуумного
серии ZN28 стационарного исполнения

### Устройство выключателя.

#### Принцип работы выключателя.

Выключатель серии ZN28 относится к высоковольтным вакуумным выключателям, в которых гашение дуги осуществляется в вакуумной дугогасительной камере.

При расхождении контактов в вакуумной камере возникает электрическая дуга, представляющая собой проводящую среду из паров металла контактов. Гашение дуги происходит в вакуумной камере, состоящей из коммутационной камеры, установленной внутри керамического цилиндра. Неподвижный и подвижный контакты подключаются к внешним токовым вводам. Неподвижный контакт жестко через опорный изолятор присоединяется к корпусу выключателя, а подвижный контакт – к приводу выключателя. Ход подвижного контакта в вакуумной камере составляет 11 мм. Герметичность ВДК достигается с помощью металлического сильфона, остаточное давление в вакуумной камере не превышает значения 10-6 атмосфер.

После расхождения контактов электрическая дуга гасится при первом переходе тока через ноль. Пары металла, образованные электрической дугой коммутируемого тока, конденсируются на поверхности контактов в течение нескольких микросекунд после гашения дуги, теряя при этом свои токопроводящие свойства. Пары металлов в очень малом количестве конденсируются на поверхности коммутационной камеры, которая защищает керамические изоляторы от напыления проводящим металлическим слоем, сохраняя их изоляционные свойства.

Для токов отключения до 10 кА электрическая дуга равномерно распределена по поверхности контактов (случай диффузной вакуумной дуги). При более высоких токах электрическая дуга в вакуумной камере сосредоточена в одной точке. С целью исключения термических перегрузок контактов при токах короткого замыкания до 40 кА в выключателе применена камера с аксиальным магнитным полем (AMF система). Идея этой системы состоит в наличии одного витка в структуре контакта выключателя, который создает аксиальное магнитное поле, удерживающее дугу равномерно распределенной по поверхности контакта при любой величине отключаемого тока, т.е. создает диффузионную дугу.

#### Устройство выключателя показано на рисунке 2.

1 – пружина отключения; 2 – рычаг пружины; 3 – синхронизирующий вал привода; 4 – рычаг; 5 – пружина поджатия; 6 – верхний опорный изолятор; 7 – изоляционная тяга; 8 – болт регулирования хода контакта; 9 – рычаг подвижного контакта; 10 – крепежный болт; 11 – вывод подвижного контакта ВДК;
12 – гибкий токоподвод; 13 – болт крепления подвижного контакта с гибким токоподводом; 14 – верхний вывод выключателя; 15 – болт крепления изоляционной штанги; 16 – вакуумная дугогасительная камера; 17 – изоляционная штанга; 18 – болт крепления ВДК; 19 – нижний вывод выключателя; 20 – изоляционная перегородка; 21 – болт крепления нижнего вывода выключателя к нижнему опорному изолятору; 22 – нижний опорный изолятор; 23 – болт крепления нижнего опорного изолятора к раме выключателя; 24 – тяга крепления пружины; 25 – основание выключателя; 26 – механизм привода выключателя; 27 – несущая панель выключателя.

Рисунок 2 – Общий вид выключателя вакуумного
серии ZN28 в разрезе

На несущей панели выключателя 27 устанавливаются механизм привода выключателя 26, опорные изоляторы 6 и 22, синхронизирующий вал выключателя 3 с установленными на нем рычагами 2 и 4.

Управление выключателем осуществляется встроенным пружинно-моторным приводом 26.

Вывод неподвижного контакта ВДК соединен с помощью болтового соединения с нижним выводом полюса 19 выключателя, который крепится посредством опорного изолятора 22 к несущей панели выключателя 27.

С помощью гибкого токоподвода 12 вывод подвижного контакта ВДК 11 соединен с верхним выводом полюса выключателя 14. Подвижный контакт ВДК 11 через изоляционную тягу 7 и рычаг 4 связан с синхронизирующим валом привода выключателя 3.

На изоляционной тяге 7 подвижного контакта ВДК установлена пружина поджатия контактов 5.

### Работа выключателя.

#### Включение выключателя.

В исходном положении контакты ВДК разомкнуты, мотор-редуктор 8 
(рисунок 5) для взвода пружин взводит пружины включения 10, выключатель удерживается блоком защелок в отключенном положении.

Оперативное включение производится подачей напряжения на электромагнит включения 6 (рисунок 3), блок защелок освобождает вал привода 3 (рисунок 5). За счет энергии, запасенной пружинами включения 10, вал привода 3 поворачивается, посредством усилителя включения 14 воздействует на синхронизирующий вал выключателя 15, который воздействует посредством изоляционных тяг 7 (рисунок 2) на подвижный контакт ВДК, контакты замыкаются, и с помощью пружины поджатия 5 создается усилие поджатия контактов ВДК. Одновременно при повороте синхронизирующего вала выключателя 15 (рисунок 5) производится взвод пружины отключения 13 и переключение блока коммутирующих контактов 9.

1 – кнопка отключения; 2 – кнопка включения; 3 – рукоятка ручного взвода; 4 – указателя состояния пружины включения; 5 – указателя положения выключателя; 6 – электромагнит включения; 7 – пружины включения; 8 – электромагнит отключения

Рисунок 3 - Неоперативное включение выключателя

С помощью рукоятки ручного взвода 3 (рисунок 3) необходимо взвести пружины включения 7 (перемещение рукоятки ручного взвода пружин до характерного щелчка). Указатель состояния пружины 4 перейдет в состояние «ВЗВЕДЕНА». Тогда привод выключателя готов к операции «Включение». Нажать на кнопку включения 2 выключателя, при этом указатель положения выключателя 5 из положения «ОТКЛ» перейдет в положение «ВКЛ», а указатель состояния пружины включения 4 выключателя из состояния «ВЗВЕДЕНА» перейдет в состояние «НЕ ВЗВЕДЕНА».

#### Отключение выключателя.

В исходном положении контакты ВДК замкнуты, выключатель удерживается во включенном положении системой рычагов блока защелок.

При подаче оперативного напряжения с блока управления на электромагнит отключения 8 (рисунок 3) шток электромагнита воздействует на блок защелок. Блок защелок освобождает вал привода. За счет энергии, запасенной пружиной отключения 1 (рисунок 2), синхронизирующий вал привода выключателя 15 (рисунок 5) возвращается в исходное положение. Происходит отключение выключателя, при этом указатель состояния пружины включения 4 (рисунок 3) остается в положении «НЕ ВЗВЕДЕНА». Мотор-редуктор 8 (рисунок 5) для завода пружин включения 10 взводит пружины, указатель состояния пружины включения 4 (рисунок 3) переходит в состояние «ВЗВЕДЕНА». Механизм привода выключателя готов к включению.

ВНИМАНИЕ! Оперативное включение и отключение выключателя необходимо производить дистанционно, кроме аварийного отключения.

#### Операция «О-В-О» выключателя.

Порядок действий для ручного управления выключателем.

Исходное положение выключателя «ВКЛ». С помощью рукоятки ручного взвода 3 (рисунок 3) взводится пружина включения. Если следует операция отключения, указатель состояния пружин 4 остается в положении «ВЗВЕДЕНА», и выключатель готов к операции включения. Когда производится операция включения, пружина включения 10 (рисунок 5) разряжается, ее указатель состояния переходит в положение «НЕ ВЗВЕДЕНА», и взводится пружина отключения 13 выключатель готов к отключению. При отключении указатель состояния пружины включения 4 (рисунок 3) остается в положении «НЕ ВЗВЕДЕНА».

### Упаковка.

#### Выключатели упаковываются в ящики размером 900×800×900 мм из восьмислойной фанеры. Корпус выключателя крепится к дну упаковочного ящика четырьмя болтами М10.

#### Эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации, паспорт) упаковывается в полиэтиленовый конверт и вкладывается в коробку с поставляемым оборудованием.

## Описание и работа составных частей выключателя.

### Корпус выключателя.

Корпус выключателя представляет собой основание выключателя 25 (рисунок 2) с установленной на нем несущей панелью 27. Корпус сварен из стального листового проката. Со стороны лицевой крышки в раме предусмотрены места для заземления выключателя.

### Синхронизирующий вал выключателя.

Синхронизирующий вал выключателя 15 (рисунок 5) установлен на двух подшипниках качения. Вал служит для передачи тягового усилия пружинно-моторного привода через изоляционные тяги 7 (рисунок 2) и пружины поджатия 5 на подвижные контакты ВДК, а также осуществляет кинематическую связь с блоком коммутирующих контактов, узлом отключения.

### Блок дугогасительный

1 – подвижный контакт ВДК; 2 – гибкий токоподвод; 3 – вакуумная дугогасительная камера (ВДК); 4 – вывод подвижного контакта ВДК; 5 – вывод неподвижного контакта ВДК; 6 – винт крепления ВДК

Рисунок 4 – Блок дугогасительный

Блок дугогасительный (рисунок 4) состоит из вакуумной дугогасительной камеры (ВДК) 3, гибкого токоподвода 2 со стороны подвижного контакта
ВДК 1 и механизма поджатия, выводов для внешнего присоединения подвижного и неподвижного контактов ВДК.

Выводы от подвижного 4 и неподвижного 5 контактов ВДК выполняются для присоединения переходных шин и для установки ламельных узлов.

### Пружинно-моторный привод.

#### Пружинно-моторный привод состоит из несущей панели выключателя 27 (рисунок 2), установленного на ней мотор-редуктора 8 (рисунок 5) для завода пружин включения 10, синхронизирующего вала привода 15, электромагнита отключения 8 (рисунок 3), электромагнита включения 6, блока коммутирующих контактов для внешних вспомогательных цепей 9 (рисунок 5), органов управления выключателем (кнопка включения 2 и отключения 1), указателей состояния пружин 7 и положения выключателя 12.

На синхронизирующем валу привода 15 (рисунок 5) установлена пружина отключения 13, которая закреплена одним концом за раму выключателя. Вал служит для передачи усилия возникающего при освобождении запасенной энергии пружин включения 10 и отключения 13 через изоляционную тягу 7 (рисунок 2) к дугогасительным блокам.

Изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию привода и габаритные размеры выключателя. Данные параметры уточняйте при заказе.

1 – кнопка отключения; 2 – кнопка включения; 3 – вал привода; 4 – демпфер;
5 – клеммный ряд; 6 – рукоятка ручного взвода пружины; 7 – указатель состояния пружины, 8 – мотор-редуктор; 9 – блок коммутирующих контактов для внешних вспомогательных цепей; 10 – пружина включения; 11 – счетчик числа срабатывания; 12 – указатель положения выключателя; 13 – пружина отключения; 14 – усилитель включения; 15 – синхронизирующий вал привода; 16 – ролик; 17 – пневматический буфер; 18 – шпилька.

Рисунок 5 – Общий вид пружинного привода

#### Работа привода при включении выключателя.

При подаче напряжения на электромагнит включения 6 (рисунок 3) якорь электромагнита перемещается вниз и действует на блок защелок, который освобождает синхронизирующий вал 15 (рисунок 5). За счет энергии, запасенной пружинами включения 10, синхронизирующий вал привода поворачивается и замыкает контакты ВДК выключателя, защелка механически фиксируется и удерживает выключатель во включенном положении.

#### Работа привода при оперативном и аварийном отключении выключателя.

При подаче напряжения на электромагнит отключения 8 (рисунок 4), якоря электромагнитов поднимаются, действуя на пластины отключения выключателя, которые выбивают защелку и происходит отключение выключателя. Под действием пружин поджатия 5 (рисунок 2) дугогасительных блоков и отключающей пружины 13 (рисунок 5) контакты ВДК размыкаются, защелка возвращается в исходное положение, и выключатель отключается.

#### Работа привода при ручном отключении выключателя.

При нажатии на кнопку 1 (рисунок 5) поворачивается рычаг, который вторым плечом освобождает защелку. Дальнейшее отключение происходит аналогично изложенному в п.1.2.4.3 руководства по эксплуатации. Кнопка 1 (рисунок 5) возвращается в исходное положение своей возвратной пружиной.

### Демпфер.

Демпфер 4 (рисунок 5) служит для гашения излишней кинетической энергии механизма выключателя при его отключении. Демпфер состоит из пружины и каретки.

При отключении выключателя синхронизирующий вал привода 15 поворачивает жестко закрепленный на нем рычаг, который воздействует на демпфер 4, при этом происходит гашение скорости подвижных масс выключателя.

# Использование выключателя по назначению.

## Эксплуатационные ограничения.

### Общие указания.

Эксплуатация выключателей должна вестись в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации, паспортом на выключатель, а также в соответствии с «Правилами технической эксплуатации станций и сетей».

Перед тем как вскрыть заводскую упаковку, необходимо убедиться в ее целостности. Вскрывать упаковку надо осторожно, чтобы не повредить изоляционные части выключателя.

После вскрытия упаковки необходимо произвести наружный осмотр выключателя, обращая особое внимание на наличие трещин, царапин и сколов керамического корпуса ВДК и наличие следов коррозии, повреждений на самом выключателе.

Проверить комплектность выключателя согласно паспорту.

Результаты осмотра выключателя, упаковки, комплектности поставки отразить в акте приемки изделия.

Консервацию и расконсервацию выключателей, встроенных в ячейки, производить в соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя КРУ.

При эксплуатации выключателей напряжение и токовая нагрузка не должны превышать величин, указанных в п.1.1.2 настоящего руководства по эксплуатации.

Все сведения об отключениях, коротких замыканиях, неисправностях, результаты периодических осмотров заносить в специальный журнал или формуляр при распределительном устройстве на месте эксплуатации.

### Меры безопасности.

Персонал, обслуживающий выключатель, обязан изучить его устройство и принцип действия по настоящему руководству по эксплуатации. При монтаже, наладочных испытаниях, осмотрах, ремонте и эксплуатации строго соблюдать и выполнять «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», а также дополнительные требования, предусмотренные настоящим разделом.

Необходимо надежно заземлять раму выключателя с корпусом шкафа КРУ. Сопротивление между местами, предназначенными для заземления, и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью выключателя, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1Ом.

Все работы, связанные с техническим обслуживанием, регулировкой, настройкой и ремонтом, производить при отсутствии напряжения на главных выводах полюсов и вспомогательных цепях.

При выполнении ремонтных работ необходимо помнить, что пружина поджатия имеет предварительное сжатие, поэтому при ее снятии и установке необходимо принять меры предосторожности.

Оперативное включение и отключение выключателя необходимо производить дистанционно, кроме аварийного отключения.

При подъеме и перемещении выключателя необходимо пользоваться специальными приспособлениями для захвата груза. При этом стропа должна быть диаметром от 8 до 10 мм. Угол подъема - не более 90 градусов.

ВНИМАНИЕ!

При испытании изоляции ВДК напряжением промышленной частоты защита обслуживающего персонала от неиспользуемого рентгеновского излучения должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 (раздел 3), НРБ-99 и «Санитарным правилам работы с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения». В связи с этим при проведении испытаний обслуживающий персонал должен находиться от испытуемого объекта на безопасном расстоянии не менее 8 м. В случае невозможности удаления персонала на указанное расстояние, между испытуемым объектом и производящим испытание должен быть установлен защитный экран, выполненный из стального листа толщиной не менее 2 мм или пластины из стекла ТФ-5 по ГОСТ 9541-75 толщиной не менее 12,5мм.

Защита персонала от рентгеновского излучения в условиях эксплуатации при напряжении 12 кВ и при испытаниях напряжением до 20 кВ не требуется. Мощность дозы рентгеновского излучения на расстоянии 0,5м от отдельного полюса должна быть, мкР/с, не более:

- при испытании внутренней изоляции выключателя напряжением промышленной частоты 42 кВ в течение 1 мин. - 1,0;

- при испытании внешней изоляции выключателя напряжением промышленной частоты 45 кВ в течение 1 мин. - 1,5.

Остальные требования техники безопасности должны выполняться согласно инструкции по эксплуатации шкафов КРУ.

## Подготовка выключателя к использованию.

### Перед вскрытием заводской упаковки необходимо убедиться в ее целостности. Обнаружив повреждение упаковки, необходимо проверить, нет ли повреждений выключателя. При наличии повреждений претензии предъявлять транспортной организации.

### После вскрытия упаковки необходимо осмотреть выключатель, проверить соответствие данных на табличках выключателя и комплектность согласно паспорту.

### Снять лицевую крышку, проверить состояние и надежность крепления всех узлов и деталей. При необходимости, подтянуть крепежные соединения и восстановить смазку на трущихся поверхностях, особо обратить внимание на наличие  смазки   в   шарнирных   соединениях   (защелки,  кулачки  и  т.д.),   на

трущихся поверхностях узлов поджатия.

### Снять консервационную смазку. При очистке необходимо пользоваться растворителем, например, бензином БР-1 или уайт-спиритом.

### Необходимо отчистить от смазки выключатель. Обтирочный материал должен быть чистым и не оставлять ворса. Изоляционные каркасы и фарфоровую изоляцию ВДК протереть ветошью, слегка смоченной бензином или уайт-спиритом.

### Занести в паспорт выключателя показания счётчика циклов и размер для определения износа контактов в процессе эксплуатации в соответствии с требованиями настоящего руководства.

### Испытать изоляцию вспомогательных цепей повышенным напряжением промышленной частоты (2 кВ).

### Проверить работу выключателя на исправность действия механизмов в соответствии с требованиями настоящего руководства по эксплуатации.

### Проверить блокировку от повторного включения выключателя путём подачи одновременно команд на включение и отключение.

### Испытать изоляцию выключателя на электрическую прочность напряжением промышленной частоты в соответствии с требованиями настоящего руководства по эксплуатации.

### Измерить сопротивление токоведущего контура каждого полюса согласно требованиям настоящего руководства по эксплуатации.

### Проверить состояние мест заземления на отсутствие следов коррозии.

ВНИМАНИЕ! Рабочее напряжение и токовая нагрузка не должны превышать величин, указанных в паспорте.

### После выполнения перечисленных операций выключатель может быть включен на рабочее напряжение сети.

### Рекомендации по ограничению перенапряжении.

#### При использовании вакуумных выключателей в высоковольтных цепях существует вероятность возникновения коммутационных перенапряжений. Коммутационные перенапряжения не являются специфической особенностью вакуумных выключателей.

Принятие специальных мер по защите электрооборудования от коммутационных перенапряжений требуется при коммутации вакуумными выключателями следующих типов нагрузок:

а)	сухих трансформаторов, установкой между фазой и землей нелинейных ограничителей перенапряжений (ОПН) по типу ОПНК-10 УХЛ2 или разрядники группы 1 по ГОСТ 16357-83;

б)	электродвигателей, установкой между фазой и землей ОПН.

#### Для электрооборудования с нормальной изоляцией по ГОСТ 1516.3-96, в том числе, для электропечных трансформаторов, силовых трансформаторов общего назначения и силовых трансформаторов-преобразователей, установка дополнительных средств защиты от коммутационных перенапряжений не требуется.

## Измерение параметров, регулировка и настройка.

#### Измерение параметров, регулировку и настройку выключателя производить при подготовке его к работе, при замене деталей или после полной или частичной разборки и сборки выключателя.

#### Для измерения параметров, регулировки и настройки выключателя необходимо иметь приборы, приспособления и инструмент, перечень которых указан в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование и тип | Класс точности | Пределы измерения, типоразмеры |
| --- | --- | --- |
| 1 Штангенциркуль ШЦ-150-0,1 | - | 0-150 мм |
| 2 Вольтметр типа Э-59 | 0,5 | 0-300 В |
| 3 Мост постоянного тока | 0,5 | - |
| 4 Миллисекундометр типа Ф-209 | ±0,001 | 1-104мс |
| 5 Динамометр ДПУ | 2 | - |
| 6 Источник постоянного тока МОМ 200R2F | - | - |
| 7 Микроомметр типа Ф-145 | 4 | 0-400 мкОм |
| 8 Источник высокого напряжения промышленной частоты АИД-70 | - | 0-70 кВ |
| 9 Устройство для измерения времени перемещения контактов выключателя ПКВ/М6Н | - | - |
| 10 Ключи гаечные | - | - |
| 11 Отвертки слесарно-монтажные | - | - |
| 12 Пассатижи | - | - |

Регулировку осуществлять только при ручном включении и отключении выключателя.

#### Регулировка выключателя.

Провести регулировку зазора (0,2-1,5 мм) между роликом 16 (рисунок 5) на валу и пластиной пневматического буфера 17. Зазор необходимо измерять в отключенном положении выключателя и выбранном свободном ходе буфера, для чего необходимо вставить лезвие отвертки между роликом 16 и пластиной 17 и слегка надавить. Для регулировки необходимо использовать рычаг для ручного включения, одев его на четырехгранный выступ вала выключателя, который находится с левой стороны выключателя, и, слегка нажав, освободить буфер от соприкосновения с рамой выключателя. Установкой прокладок между буфером и рамой установить зазор.

Проверить регулировку общего хода изоляционных тяг выключателя. Ход контактов главной цепи должен быть равен (11±1) мм и определяться как разность между размером во включенном и отключенном положениях выключателя.

Регулировку хода контакта осуществлять с помощью изоляционной тяги 7 (рисунок 2).

Для осуществления регулировки необходимо расшплинтовать ось, соединяющую изоляционную тягу 7 (рисунок 2) с синхронизирующим валом привода 3, и вращением изоляционной тяги или гайки добиться хода подвижных контактов (11±1) мм, определяемого измерительным инструментом по ГОСТ 166-89.

Перемещением электромагнита отключения установить зазор, который должен быть равен (3±1) мм, в момент, когда ролик вала начинает касаться защелки. Регулировку производить во включенном положении выключателя.

После регулировки необходимо произвести 5...10 циклов «B-tn-O» и убедиться в стабильности работы выключателя во всем диапазоне напряжений питания привода.

Если выключатель не обеспечивает работу по минимальному напряжению на отключение, необходимо с помощью болта, выкручивая его, добиться надежной работы выключателя в этом режиме. После регулировки болт законтрить контргайкой.

Регулировку момента срабатывания блока коммутирующих контактов 9 (рисунок 5) производят с помощью изменения длины шпильки 18. Для этого отсоединить шпильку от вала привода 3, поворачивая шпильку 18, установить необходимый момент срабатывания блока коммутирующих контактов выключателя. Соединить шпильку с валом привода 3.

#### Измерение сопротивления токоведущего контура.

Сопротивление главной цепи между выводами каждого полюса выключателя измеряют с помощью амперметра и вольтметра на постоянном или выпрямленном токе при включенном положении выключателя.

При измерении значение тока устанавливается в пределах 100 А.

Допускается производить измерение сопротивления полюсов микроомметром при помощи щупов с острыми иглами. При этом проводится не менее пяти измерений, из которых вычисляется среднее арифметическое значение сопротивления.

Перед измерением сопротивления выключатель необходимо несколько раз включить и отключить без напряжения в главных цепях.

Значение сопротивления должно быть не более, мк Ом:

- для выключателя на номинальный ток 630-1250 А - 45;

- для выключателя на номинальный ток 1600-2000 А - 35;

- для выключателя на номинальный ток 2500-3150 А - 25.

Если сопротивление окажется больше нормы, необходимо протереть и подтянуть крепление всех контактных соединений.

#### Проверка электрической прочности изоляции главной цепи выключателя, в том числе, прочности вакуумного промежутка между разведенными контактами ВДК.

Проверку электрической прочности изоляции главной цепи выключателя производят на установке типа АИД-70 или на трансформаторе серии ИОМ-100, снабженных защитным автоматом с током установки 8-12 мА. Испытания проводят испытательным напряжением промышленной частоты. При испытании выключателя в ячейках КРУ или КРУН на заводе-изготовителе КРУ величина испытательного напряжения 42 кВ, при испытании выключателя в ячейках КРУ или КРУН на действующих объектах величина испытательного напряжения 38кВ.

Вначале испытывается внешняя изоляция при включенном положении выключателя. Испытательное напряжение подается на нижний ввод среднего полюса при заземлении двух других вводов и корпусе выключателя, а затем поочередно нижние вводы крайних полюсов при заземленном среднем полюсе и корпусе выключателя каждый раз выдерживается в течение одной минуты. При испытаниях не допускаются срабатывания защитного автомата и электрического пробоя внешней изоляции.

Затем испытывается внутренняя изоляция при отключенном положении выключателя поочередной подачей испытательного напряжения на нижние выводы полюсов при надежно заземленных и соединенных между собой остальных пяти выводах полюсов. Испытательное напряжение плавно повышается до указанного значения и выдерживается в течение одной минуты. Если при плавном подъеме испытательного напряжения наблюдаются внутренние пробои ВДК, не приводящие к срабатыванию защиты, напряжение должно быть снижено до 10 - 12 кВ, после чего вновь плавно повышаться. Плавное повышение напряжения допускается до трех раз. Внутренние разряды, не приводящие к отключению автомата защиты, не являются признаком неудовлетворительной работы камеры.

Если в камере какого-либо полюса наблюдаются пробои при напряжении ниже испытательного и электрическая прочность не достигает требуемой величины, то камера бракуется, выключатель выводится из эксплуатации и вызывается представитель завода-изготовителя.

#### Проверка износа контактов в процессе эксплуатации.

Износ контактов ВДК определять во включенном положении выключателя штангенциркулем ШЦ-1-125-0,1, как разность расстояний между подвижным контактом и произвольно выбранной точкой отсчета (например, направляющей ВДК соответствующего полюса), измеренных до начала эксплуатации (эти размеры на каждый полюс рекомендуется заносить в паспорт выключателя) и во время контрольной проверки.

При износе контактов камеры более 3 мм ВДК заменить.

#### Для замены ВДК необходимо снять ось, соединяющую изоляционную тягу 7 (рисунок 2) с синхронизирующим валом выключателя 3, отсоединить ВДК от изоляционного каркаса, отсоединить изоляционную тягу. Сжать пружину, вынуть ось, снять пружину и втулку, вывернуть колонку и снять контакт с гибким токоподводом, заменить ВДК, собрать полюс в обратной последовательности.

ВНИМАНИЕ! При демонтаже и монтаже ВДК и токовыводов не допускать поворота подвижного контакта ВДК относительно корпуса ВДК во избежание ее поломки.

#### После установки ВДК отрегулировать ход контактов и зафиксировать в паспорте размер выступающей части подвижного контакта во включенном положении выключателя для контроля износа контактов в процессе эксплуатации.

Провести проверку выключателя на соответствие техническим требованиям.

#### Измерение собственного времени включения и отключения выключателя производить с помощью прибора ПКВ/М6Н.

Собственное время включения и отключения должны соответствовать данным, указанным в таблице 1 настоящего руководства по эксплуатации.

#### Произвести проверку исправности действия механизма в следующем объеме:

- 5 или 6 операций включения и такое же количество операций отключения при минимальных напряжениях на зажимах катушек электромагнитов;

- 5 или 6 операций включения и такое же количество операций отключения при максимальных напряжениях на зажимах катушек электромагнитов;

- 5 или 6 циклов «ВО» при номинальном напряжении на зажимах катушек электромагнитов.

В процессе работы все элементы выключателя должны работать четко, без ложных срабатываний и отказов.

#### Проверить последовательность электрических соединений мотор-редуктора и катушек включения/отключения, а также блока коммутирующих контактов согласно принципиальной электрической схеме приложения Б.

# Техническое обслуживание.

## Общие указания.

### Выключатели не требуют проведения капитальных ремонтов в течение всего срока их службы.

### Профилактический контроль технического состояния выключателей рекомендуется проводить в следующие сроки: первую проверку – через 1–2 года эксплуатации или 5000 циклов ВО, повторные – через 10 лет или каждые 6000 циклов ВО. При эксплуатации выключателей в цепи приемников с частой коммутацией, например, на сталеплавильных печах, где в течение суток может быть до 50-60 операций «ВО», контроль технического состояния рекомендуется проводить ежегодно.

В объем профилактического контроля входят: проверка общего состояния выключателя, выполняемая внешним осмотром, проверка работоспособности выключателя, измерение переходного сопротивления главной цепи и испытание электрической прочности изоляции переменным одноминутным напряжением промышленной частоты. При внешнем осмотре особое внимание необходимо обратить на свободный ход штоков электромагнитов вкл./откл. и зазоры между ухом пружины и ограничительными шайбами. При залипании (тугом ходе) штока электромагнита необходимо отсоединить электромагнит от привода, вытащить шток электромагнита из направляющей втулки и очистить его от пыли. Если зазор между ухом пружины и ограничительными шайбами больше 3 мм, то необходимо заменить ограничительные шайбы и при необходимости втулку.

### Выключатели, находящиеся постоянно во включенном или отключенном положении, должны 1 – 2 раза в год проходить проверку их работоспособности путем опробования в соответствии с «Правилами технической эксплуатации или местными инструкциями по обслуживанию высоковольтной аппаратуры распределительных устройств».

### При контроле токоведущих цепей выключателя путем измерения переходного сопротивления постоянному току следует использовать результаты предыдущих измерений сопротивления, в том числе, при вводе выключателя в эксплуатацию.

При отсутствии нарушений контактных соединений увеличение значения переходного сопротивления возможно за счет увеличения переходного сопротивления между контактами ВДК за счет воздействия электрической дуги, возникающей при отключении токов нагрузки и токов короткого замыкания. Как показывают результаты испытаний, переходное сопротивление главной цепи выключателей вакуумных серии ZN28 увеличивается не более, чем на 10 мкОм после многократных отключений тока короткого замыкания.

Во время измерения сопротивления в условиях эксплуатации следует обращать внимание на относительную разницу значений сопротивления в полюсах выключателя. Разница более чем на 25 – 30% свидетельствует о нарушении контактного соединения в полюсе с увеличенным значением переходного сопротивления.

Если переходное сопротивление вакуумного выключателя будет превышать нормированное значение более, чем в 2 раза, выключатель не должен вводиться в работу. Его дальнейшая эксплуатация возможна только с разрешения предприятия.

Значительное увеличение сопротивления может иметь место при потере вакуума в одной из ВДК и коммутации выключателем токов нагрузки. Такие случаи наиболее вероятны на присоединениях с частыми коммутациями, например, в цепях плавильных печей. Для подтверждения случая потери вакуума необходимо провести испытание продольной изоляции выключателей вакуумных серии ZN28 переменным напряжением.

### В случае нарушения работоспособности выключателя вакуумного по вине завода-изготовителя до истечения гарантийного срока, работа по восстановлению или его замене производится предприятием безвозмездно.

### Выключатели подлежат ремонту только персоналом, аккредитованным предприятием-изготовителем. Нарушение этого правила ведет к аннулированию гарантийных обязательств.

### Перечень ГСМ приведен в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование и обозначение изделия (составной части) | Наименование способа смены ГСМ | Периодичность смены (пополнения) ГСМ | Наименование и марка ГСМ, обозначение | Инструменты и материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Выключатель в стационарном исполнении |
| Полюс выключателя | Очистка опорных изоляторов, изоляционных тяг и внешней изоляции вакуумной камеры | 10 лет | - | Ткань |
| Механизм привода выключателя (толкатели, стержни, усилитель) | Очистка с помощью специальной жидкости и повторная смазка | 10 лет | Обезжиривающий нехлорированный растворитель, механическая смазка ЦИАТИМ-223 | Ткань, щетка |
| Выключатель в выдвижном исполнении на выкатной тележке |
| Стержень (расположен на выкатной тележке, фиксируется на рельсе) | Смыв старой смазки | 10 лет | Обезжиривающий нехлорированный растворитель | Ткань |
|  | Смазка | 10 лет | Механическая смазка ЦИАТИМ-223 | Кисть |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кулачок низковольтного разъема на стержне | Общая очистка | 10 лет | Обезжиривающий нехлорированный растворитель | Ткань |
|  | Смазка | 10 лет | Механическая смазка ЦИАТИМ-223 | Кисть |
| Стержень операции отключения в приводе (несколько точек) | Общая очистка | 10 лет | Обезжиривающий нехлорированный растворитель | Ткань |
|  | Смазка | 10 лет | Механическая смазка ЦИАТИМ-223 | Кисть |
| Датчик заземляющего разъединителя и внутренние заглушки тележки | Смыв старой смазки | 10 лет | Обезжиривающий нехлорированный растворитель | Ткань |
|  | Смазка | 10 лет | Механическая смазка ЦИАТИМ-223 | Кисть |
| Приводной ролик шторок | Смыв старой смазки | 10 лет | Обезжиривающий нехлорированный растворитель | Ткань |
|  | Смазка | 10 лет | Механическая смазка ЦИАТИМ-223 | Кисть |
| Толкающий стержень с нарезанными пазами, винт | Смыв старой смазки | 10 лет | Обезжиривающий нехлорированный растворитель | Ткань |
|  | Смазка | 10 лет | Механическая смазка ЦИАТИМ-223 | Кисть |

Продолжение таблицы 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направляющие | Смыв старой смазки | 10 лет | Обезжиривающий нехлорированный растворитель | Ткань |
|  | Смазка | 10 лет | Механическая смазка ЦИАТИМ-223 | Кисть |
| Червяк | Смыв старой смазки | 10 лет | Обезжиривающий нехлорированный | Ткань |
|  | Смазка | 10 лет | Механическая смазка ЦИАТИМ-223 | Кисть |
| Втычные контакты выключателя и ответные части в проходных изоляторах | Смыв старой смазки | 10 лет | Обезжиривающий нехлорированный растворитель | Ткань |
|  | Смазка | 10 лет | Механическая смазка ЦИАТИМ-223 | Кисть |

## Проверка технического состояния.

### Срок службы, периодичность осмотров и ремонтов выключателей зависит от частоты операций включения и отключения. Объем и периодичность проверок технического состояния выключателей приведены в таблице 5.

### Приведенные в таблице периодичность ремонтов и объем работ подлежат уточнению при составлении инструкции на предприятии, в зависимости от режима их работы и условий эксплуатации.

### При текущем ремонте выключателей должны производиться работы, предусмотренные осмотром, а при капитальном ремонте - предусмотренные осмотром и текущим ремонтом.

Помимо работ, указанных в таблице 5, при осмотрах, текущем и капитальном ремонтах, должны производиться работы согласно «Правилам эксплуатации электроустановок потребителей».

Таблица 5

| Наименование работ ТО | Периодичность проверки | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 Осмотр: - произвести внешний осмотр выключателя; - убедиться в отсутствии трещин на изоляционных деталях и отсутствии механических повреждений; - очистить от пыли и грязи изоляционные детали мягкой ветошью, смоченной в обезжиривающем не хлорированном растворителе; - произвести внешний осмотр контактных соединений выключателя выкатного исполнения, при необходимости, подтянуть крепеж токоведущих частей и контактных соединений; - произвести осмотр блока коммутирующих контактов исполнительных цепей потребителей; - возобновить смазку ЦИАТИМ-223 на трущихся деталях; - измерить электрическое сопротивление главных цепей; - измерить сопротивление изоляции главных цепей. | После 5000 операций «ВО» | Эксплуатационная организация |
| 2 Замена комплектующих, при необходимости: Выключатель в стационарном исполнении: - замена передней панели низковольтного разъема; - замена переходных шин; - замена блока коммутирующих контактов; - замена контакта сигнализирующего о готовности к включению; - замена двигателя для взвода пружин привода - замена счетчика коммутационных операций; - замена блокировки встроенными ключами; - замена блокировки кнопок управления навесными замками; - замена контактных площадок; - замена направляющих пружин; - замена крышки опорного изоляционного гнезда; - Замена штоков электромагнитов; - Замена втулок. | - | ООО «Электроаппарат СЕЕГ» или эксплуатационная организация |

## Возможные неисправности и способы их устранения.

Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Описание последствий отказов и повреждений | Возможные причины | Указания по установлению последствий отказов и повреждений сборочной единицы (детали) | Указания по устранению последствий отказов и повреждений |
| --- | --- | --- | --- |
| Невозможно зарядить пружину привода. | Мотор-редуктор. | Низкое напряжение на клеммах двигателя для взвода пружины. | Восстановить напряжение; Возможно придется заменить двигатель для взвода пружины |
|  | Цепи вторичной коммутации. | Проверить соединения цепей вторичной коммутации | Восстановить соединения |
| Невозможно включить выключатель. Индикатор остается в отключенном положении. | Катушка включения. | Неудовлетворительное присоединение катушки. Катушка перегорела. | Проверить цепь. Заменить катушку |
|  | Устройство взвода пружины. | Пружина привода не взведена | Взвести пружину привода |
| Выключатель включается и немедленно отключается. | Электромагнит отключения. | Повреждение в силовой цепи или неправильный выбор уставок в цепи защиты. Заклинил шток электромагнита. | Устранить повреждение; Выставить уставки релейной защиты. Очистить шток от пыли. |
| Невозможно дистанционное управление выключателем. | Катушки отключения. | Катушки не соединены соответствующим образом. Катушка перегорела. | Проверить цепь защиты Заменить катушку; |

# Хранение.

## Условия хранения выключателей в части воздействия климатических факторов внешней среды:

- верхнее и нижнее значение температуры воздуха соответственно равны +40°С и минус 50°С;

- среднегодовое значение относительной влажности воздуха 80% при температуре +15°С;

- верхнее значение относительной влажности воздуха 98% при температуре +25°С.

## Выключатели должны храниться в закрытых помещениях с  естественной вентиляцией без искусственного регулирования климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и др. хранилища), в условиях, исключающих механические повреждения.

## Выключатели с приводами должны храниться в упаковке.

## Консервация выключателей и приводов рассчитана на срок хранения 2 года.

# Транспортирование.

## Условия транспортирования выключателей в части воздействия механических факторов условия (С) по ГОСТ 23216-78, а в части воздействия климатических факторов:

- верхнее и нижнее значение температуры воздуха соответственно равно +50°С и минус 50°С;

- среднегодовое значение относительной влажности 80% при +15°С;

- верхнее значение относительной влажности 100% при +25°С.

## Выключатели отправляются заказчикам в собранном и отрегулированном виде в транспортной таре железнодорожным или автомобильным транспортом с крытым кузовом.

## Выключатели транспортируются в индивидуальных ящиках в горизонтальном положении и располагаются в контейнере или кузове автомашины в один или два ряда.

## При погрузке должны приниматься меры против самопроизвольного перемещения выключателей при транспортировании.

## При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать выключатели и подвергать их резким толчкам и ударам. Для подъема и перемещения выключателей необходимо использовать вилочный погрузчик, поднимая упаковку за отверстия в нижней части паллеты, или с помощью тросов, как показано на рисунке 6. Общее число перегрузок - не более 3.

## Условия транспортирования и хранения ЗИП выключателей должны соответствовать условиям транспортирования и хранения выключателей. Срок сохранности ЗИП - 3 года

Рисунок 6 - Способ транспортирования выключателя
при погрузочно-разгрузочных работах.

# Утилизация.

## Выключатели вакуумные не представляют опасности для окружающей среды и здоровья людей после окончания срока службы.

## Выключатели вакуумные не содержат драгоценных металлов.

## При утилизации ВДК с её разрушением необходимо принять меры по предотвращению травм персонала осколками керамической оболочки ВДК, например, путем наложения на неё брезентовой оболочки.

## Детали и узлы изделия не выделяют вредных веществ в процессе эксплуатации и хранения.

## По истечении срока службы изделие подлежит утилизации на общепринятых основаниях. Других специальных мер при утилизации выключателей не требуется.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

Габаритные и присоединительные размеры выключателя

Рисунок А.1 - Габаритные и присоединительные размеры выключателя вакуумного серии ZN28

| Межфазное расстояние | Габаритные размеры |
| --- | --- |
|  | А | В | С | D | E |
| Межфазное расстояние 210 мм | 210 | 546 | 695 | 560 | 590 |
| Межфазное расстояние 230 мм | 230 | 586 | 715 | 600 | 630 |
| Межфазное расстояние 250 мм | 250 | 626 | 715 | 640 | 670 |
| Межфазное расстояние 275 мм | 275 | 700 | 780 | 700 | 730 |

Рисунок А.2 – Габаритные размеры выключателя

Рисунок А.3 - Размеры и расположение отверстий лицевой панели

(для межфазного расстояния 210мм)

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Схема принципиальная электрическая для 4-х полюсных концевых выключателей

JX – клеммные колодки; YC – катушка включения; YT – катушка отключения; QF – вспомогательный пакетный переключатель, М – мотор-редуктор; SP – концевой выключатель; Y1, Y2 – расцепители максимального тока; U – выпрямительный элемент (при переменном напряжении).

Рисунок Б.1 - Схема принципиальная электрическая выключателя

Приложение В

Схема принципиальная электрическая для 3-х полюсных концевых

выключателей

JX - клеммные колодки; YC – катушка включения; YT – катушка отключения; QF – вспомогательный выключатель; M – электродвигатель;

# Footnotes

) При установке выключателя на высотах более 1000 м испытательные напряжения электрической прочности внешней изоляции на данной высоте и токовая нагрузка должны быть снижены на 1,25% на каждые 100 м в соответствии с ГОСТ 15150.

) При эффективной температуре окружающего воздуха внутри шкафа ячейки КРУ не более 50оС.