Инструкция по применению интеллектуального регулятора (специального назначения) серии W□-5□□□

I.  Основные технические характеристики и условия применения

- Величина погрешности: 0,5%±1, 1.0%±1 (по желанию)

- Температурный коэффициент: не более 0,05%/ ℃

- Выходная мощность:

- На контактах 250V  5A (возможность прямого контроля резистивной нагрузки в 1KW)

- На контактах цепи сигнализации 250V  3A (резистивная нагрузка)

- Установка параметров второго уровня:

- Зона пропорциональности P: 0～40%

Интегральное время I: 0～999s

Время дифференцирования D: 0～999s

Область регулирования погрешностей: -19.9～19.9(℃)или -20～20(℃)

Установка обратной погрешности: 0.2～20.0(℃)или 2～20(℃)

Область контрольной величины: весь диапазон регулятора от 0 до 100%

- Способ установки данных: мягким касанием выключателя (установка данных во избежание возможности потери контакта)

- Замок защиты программного обеспечения от неправильной работы: да

- Дисплей: трехзначный в два ряда

- Рабочее питание: заданной мощности ±15%     50Гц ± 1Гц

9、Рабочая среда: температура 0～50℃, некорродирующий газ при относительной влажности 35%-85%.

II. Установка и подключение

1. На установочном экране регулятора откройте отверстие, немного большее, чем внешний корпус регулятора, после подключения к отверстию, используйте кнопку выборочной установки для закрепления регулятора на экране. Будьте внимательны, не закручивайте крепежный болт слишком туго во избежание повреждения регулятора. При установке нескольких регуляторов, расстояние между ними не должно быть меньше 3 см, не устанавливайте в нижней части регулятора кремний управляемых устройств с высоким температурным уровнем, в диаметре 10 см не устанавливайте контакторов, создающих электрическую дугу, чтобы избежать нахождения конвертора на одном уровне с контрольной панелью, тем самым максимально повысить качество управляемости системой и снизить потребность в ремонте.

2.В месте соединения термопар и регулятора используются сами термопары или компенсационный провод с противоположной полярностью. В месте соединения термопар и регулятора используются три провода из аналогичного материала, одинаковой длины, одинакового диаметра, с сопротивлением, не превышающим 3×2 Ом. Входной провод должен находиться как можно дальше от источников возмущения.

3. На схеме клеммной колодки контакт «повышенный выход 1» соответствует индикаторной ламе на панели с надписью «повышенный» или «повышенный 1». В случае, когда регулятор не имеет сигнальной функции или контроллера с тремя состояниями, клеммы «повышенного выхода» должны оставаться не зажатыми.

4. Максимальный поток тока в контрольном реле регулятора может составлять 250V  5A, в случае превышения показателя необходимо подсоединить вспомогательное реле или специально сделать на заказ (макс. 20А), так как возможно замыкание при контролируемой нагрузке, для защиты внутреннего реле регулятора снаружи закрепить предохранительную пробку.

5.Схема соединительных клемм (когда на регуляторе изображены другие разные по мощности соединительные клеммы, просьба осуществлять соединение в соответствии с другой приложенной соединительной схемой или согласно схеме, изображенной на внешнем корпусе регулятора). Схема соединительных клемм (можно подсоединять в соответствии со схемой, изображенной на внешнем корпусе регулятора).

III. Пояснение обозначения модели

--5

Панель и размер отверстий (ширина×высота)                         Единица: мм

| модель | Размер панели | Размер отверстий | Глубина ввода | модель | Размер панели | Размер отверстий | Глубина ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WA | 96×96 | 92×92 | 125 | WG | 48×48 | 45×45 | 85 |
| WD | 72×72 | 68×68 | 115 | WN | 60×60 | 56×56 | 92 |
| WE | 48×96 | 45×92 | 100 | WS | 80×160 | 76×152 | 130 |
| WF | 96×48 | 92×45 | 100 | WT | 160×80 | 152×76 | 130 |

IV. Описание панели регулировщика и функций

1. Описание панели:

2. Установка показателей второго уровня (подходит для установки лишь для одинаковых частей отличных моделей регуляторов, за исключением SC и LC).

| Буквы | Статья | Область регулировки | Заводской показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| SC | Корректировка неправильных показателей | -20-20℃ или-19.9-19.9℃ | 0 или0.0℃ |
| LC | Уже установленные состояния | OFF закрыто; ON открыто | ON |
| AL 1 | Сигнальные значения первой электрической цепи | Абсолютное значение приравнивается ко всей шкале, в случае отклонений от 0-50 (℃) | Верхние значения шкалы |
| CC | Двухзначное значение обратной погрешности | 2-20℃ или 0.29.1℃ | 2℃ или 0.2℃ |
| Su | Контрольная величина трехзначного вспомогательного контура | Шкала от 0-100% | Верхние значения шкалы |
| Cc | Величина обратной погрешности трехзначного вспомогательного контура | 2-20℃ или 0.2-19.9℃ | 2℃ или 0.2℃ |
| AL 2 | Сигнальное значение второй цепи | Абсолютное значение приравнивается ко всей шкале, в случае отклонений от 0-50 (℃) | Нижние значения шкалы |
| P | Зона пропорциональности | 0-40% | 5% |
| I | Интегральное время | 0～999s | 210s |
| d | Время дифференцирования | 0～999s | 30s |
| PS | Функция отклонения пропорции | -50%～50% | -20（%） |

«Код» означает буквенные символы, отображающиеся в верхнем ряду дисплея при установке значений второго уровня.  Нажатие кнопок увеличения или уменьшения показателя (“︿” или “﹀”) и соответствующие значения будут отображаться в табло нижней части дисплея, установите необходимые значения и приступайте к использованию. После установки каждого показателя, нажмите еще раз кнопку “SET” и приступайте к установке следующего показателя, или возвращайте прибор в рабочее положение).

V. Инструкция по применению

1. Использование замка защиты программного обеспечения: если необходимо избежать изменения установленных показателей другими лицами, можно использовать замок защиты. Способ установки: нажмите кнопку “SET” и удерживайте около 3 секунд, пока в верхнем ряду дисплея не появятся буквы “LC”, затем отпустите. Используйте кнопки “︿” и“﹀”, появление надписи “OFF” в нижнем табло дисплея будет означать активизацию блокировки, надпись “ON” означает разблокировку.

2. Установка «контрольных» значений: в состоянии разблокировки замка защиты нажимайте кнопки “︿” и “﹀”, пока в цифровой колонке нижнего окна дисплея не появится нужное вам значение, например, при необходимости установить контрольную температуру в 300℃, просто дождитесь, пока на цифровом табло нижнего окна дисплея появится “300”. (заводские показатели установлены на уровне нижних значения шкалы).

3. Установка «исправления погрешности»: в случае, когда вы будете уверены, что система регулировки внутри сенсора дает ошибку и невозможно с достаточной точностью получать результаты, можно использовать функцию «исправления погрешности» для выправления значений. Способ установки: нажмите кнопку “SET” и удерживайте около 3 секунд, пока на дисплее не появятся буквы “SC”, затем отпустите. С помощью кнопок “︿” и “﹀”, установите противоположное погрешности значение, например: при погрешности на 3℃, установите значение -3℃, при погрешности в -3, установите значение 3℃.

4. Установка «сигнального» значения: если используемый вами регулятор имеет сигнальную функцию, то нажмите кнопку “SET” и удерживайте около 3 секунд, пока на дисплее не появятся буквы “AL 1”, затем отпустите.  С помощью кнопок  “︿” и “﹀” установите нужное вам значение в нижней цифровой колонке дисплея, таким же способом можно производить установку при показателе “AL 2”.

5. «Контрольное» значение трехзначного регулятора и установка нерегулируемого интервала: помимо установки значений основного контура на трехзначном регуляторе, можно также задавать нерегулируемый интервал основного контура, а также контрольное значение и нерегулируемый интервал вспомогательного контура. Когда в верхнем ряду дисплея отразится “CC”, можно устанавливать нерегулируемый интервал основного контура, при отображении на дисплее “Su”, можно устанавливать контрольные значения вспомогательного контура, при отображении на дисплее “Cc” можно задавать значение нерегулируемого интервала вспомогательного контура.

6. Функция разницы пропорций: при несоответствии тепловой мощности системы или запаздывании системы, при управлении на начальном этапе возможны проблемы «перерегулирования» или «недорегулировки», для решения этих проблем можно использовать функцию установки разницы пропорций.

При первичном использовании регулятора запишите максимальное значение превышения температуры (или напротив недостаточной температуры), затем в соответствии с установленным значением зоны пропорциональности（P）и превышенным значением (или заниженным значением) установите разницу пропорций, при повышенной температуре установите отрицательное значение, при пониженной температуре – положительное значение.

Например: регулятор сушильной печи со шкалой от 0℃+400℃, установленное контролируемое значение температуры 120℃, зона пропорциональности 8﹪, если при первом повышении температура достигнет 128℃, то через некоторое время температура постепенно выправится до показателя в 120℃, расчет значения погрешности будет следующий:

Контр. знач. темп. – повыш.(пониж.) знач. темп.

Отклон. пропор. =                                             ×100

Шкала регулятора × зона пропорциональности

120℃-128℃

=                  ×100=-25

400℃×8℅

7. Если на дисплее отображаются буквы “HH”, пожалуйста, проверьте, нет ли обрыва линии или излишне высокого значения входящего потока, если отображаются буквы “LL”, возможно, произошло короткое замыкание сенсора или переполюсование. В таком случае регулятор автоматически активизирует защитный режим, отключится от сети, необходимо будет устранить неполадку перед следующим использованием.

VI. Прочее

1. Градуировка шкалы регулятора и сенсора устанавливается пользователем.

2. Сенсор нужно размещать в месте быстрого реагирования на контрольную температуру, его градуировка должна соответствовать стандартам ввода регулятора.

3. Если необходимо осуществить контроль за потоком, давлением, уровнем, временем, температурой, подсчетом данных и другими особыми показателями регулятора, необходимо связаться с нами и узнать об этом отдельно.

4. В комплекте возможна поставка термопар, терморезистора и др., внешняя форма и размеры подбираются.

# Text boxes

Означает двух-/трехзначный дисплей регулятора

WA

WD

WE

WF

WG

WB

WN

WS

WT

Способы регулировки

0-двухцифровой

2-трехцифровой

4-двухцифровой PID

5- PID регулировка полупроводникового твердотелого реле

6- кремний контролируемая последовательная PID регулировка изменения фазы

7- кремний контролируемая PID регулировка нолевой фазы

9- последовательная PID регулировка выходного прямого тока или сигнала напряж.

Тип сигнализации

0-бессигнальный       1-сигнал по достижению предела

2-сигнал после превышения предела    4-сопровождающий сигнал

5-сопровождающий сигнал

S-超限声报警（特殊订货）

1-темопары（mV）

2-термосопротивление（Ω）

3-напряжение сигнала（mV、V）

4- преобразователь электрического напряжения дальней передачи (Ω)

5-配电流信号

Сигнал входа

Табло показателей верхнего ряда. Для установки буквенного значения.

Индикаторная лампочка «регулируемый» выход

Кнопка уменьшения значения

Кнопка увеличения значения

Табло показателей нижнего ряда. Для установки буквенного значения.

Кнопка установки значений второго уровня (ключ замка), нажмите и удерживайте 3 сек. и произведите установку.

Индикаторная сигнальная ламочка «повышенный 2».

Сигнальные индикаторная ламока «повышенный» или «повышенный 1», индикаторный сигнал для вспомогательного контура при трехзначной регулировке