Высоковольтный  заземлитель  JN15-12 для установки внутри КРУ, КСО

1 Общее описание

Высоковольтные заземлители переменного тока JN15-12 можно использовать для защиты цепей путем их заземления при выполнении осмотра и обслуживания высоковольтного оборудования. Его можно использовать вместе с различными типами высоковольтных распредустройств в силовых цепях с частотой 50 Гц и с номинальным напряжением до 10 кВ. Заземлитель соответствует ГОСТ 12.1.030-81, национальному стандарту GB1985 (Разъединитель и заземляющий переключатель переменного тока для высокого напряжения) и международному стандарту IEC60129.

2. Тип и обозначение

Конструкция:
заземлитель состоит из полюса заземлителя, состоящего из основания, неподвижного контакта и подвижных контактных ножей  и привода заземлителя.

В комплекты поставки заземлителя входят:
заземлитель;
привод;	
техническое описание и инструкция по эксплуатации.

Заземлители выпускаются с межфазным расстоянием 150, 210,275мм  для высоковольтных КРУ шириной 650, 800, 1000мм соответственно.

привод заземлителя в разобранном виде

3. Технические характеристики

Таблица 3.1. Технические параметры

| № | Параметр | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение | кВ | 12 |
| 2 | Номинальный кратковременный выдерживаемый ток | кА | 31.5 | 40 |
| 3 | Номинальная длительность к. з. | с | 4 | 2 |
| 4 | Номинальный пиковый выдерживаемый ток | кА | 80 | 100 |
| 5 | Номинальный ток к. з. | кА | 80 | 100 |
| 6 | Расстояние между центрами фаз | мм | 150 | 210,230,250,275 |
| 7 | Номинальный уровень изоляции | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты, 1 мин | кВ | 42 |
|  |  | Выдерживаемое напряжение грозового импульса |  | 75 |

Таблица 3.2. Размеры заземлителя.

| Тип и обозначение | E | G | L | C | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JN15-12/T 31.5-80 | 150 | 185 | 540 | 396 | 265 |
| JN15-12/T 31.5-80 | 210 | 185 | 660 | 516 | 265 |
| JN15-12/T 31.5-80 | 275 | 210 | 810 | 646 | 265 |
| JN15-12/T 40-100 | 150 | 185 | 540 | 396 | 294 |
| JN15-12/T 40-100 | 210 | 185 | 660 | 516 | 294 |
| JN15-12/T 40-100 | 275 | 210 | 810 | 646 | 294 |

4. Условия эксплуатации

- Температура окружающей среды: от -25°С до +40°С (для хранения и перевозки допустима температура до -30°С);

- Высота над уровнем моря:   не более 1000 метров;

- Относительная влажность:

Среднее значение влажности за сутки не более 95%;

Среднее значение влажности за месяц не более чем 90%;

Среднее значение давления насыщенного водяного пара за сутки не более 2,2 кПа;

Среднее значение давления насыщенного водяного пара за месяц не более 1,8 кПа.

- Не допускается установка в местах с опасностью возгорания, опасностью взрыва, сильным загрязнением, химической коррозией и сильной вибрации.

- Пример установки Заземлителя в КРУ

5. Габаритные и монтажные размеры

Рис.5.1. Внешний вид и размеры заземлителя

Рис. 5.2. Монтажные размеры заземлителя

6. Заказ

При заказе оборудования необходимо указать следующие параметры:

- Тип, название и количество заземлителей;

- Номинальное напряжение, номинальный ток, межполюсное расстояние заземлителя;

- Номинальное рабочее напряжение;

- Особые условия.